Перечень учебных проектов по МДК.04.03 «Измерительная техника» для профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

МДК.04.03 «Измерительная техника» для слесаря-электрика по ремонту электрооборудования формирует практические умения по применению электроизмерительных приборов для контроля, диагностики и наладки оборудования. Учебные проекты здесь носят прикладной, исследовательский и диагностический характер.

### Цели учебных проектов по МДК.04.03:

- Закрепить знание устройства, принципа действия и правил применения контрольно-измерительных приборов (КИП).

- Научить выбирать оптимальный метод и средство измерения для конкретной задачи.

- Сформировать навыки проведения измерений, обработки результатов и их анализа для оценки состояния оборудования.

- Научить оформлять результаты измерений в соответствии с требованиями (протоколы, акты).

### Категория 1: Проекты по освоению методов и приборов измерения электрических величин

Цель: Научиться правильно и безопасно пользоваться основными измерительными приборами.

- «Сравнительный анализ измерений параметров цепи постоянного тока различными методами и приборами»

  - Задача: На собранной цепи постоянного тока (источник, резисторы) измерить напряжение, ток, сопротивление. Использовать разные приборы: отдельно вольтметр, амперметр, омметр, а затем мультиметр. Сравнить результаты, оценить погрешность.

  - Результат: Таблица с результатами измерений разными приборами. Выводы о точности и удобстве методов.

- «Определение погрешностей электроизмерительных приборов и средств измерения»

  - Задача: Изучить паспортные данные мультиметра, мегомметра, токовых клещей (класс точности, пределы измерений). Провести серию измерений эталонного или заранее известного сигнала (например, стабилизированного источника напряжения). Рассчитать абсолютную и относительную погрешность.

  - Результат: Отчет с расчетами погрешностей. Вывод о пригодности прибора для конкретных видов работ.

- «Исследование работы однофазного и трехфазного счетчиков электрической энергии»

  - Задача: Собрать схему подключения однофазного счетчика с известной нагрузкой (лампа накаливания). Рассчитать теоретическое потребление энергии за определенное время. Снять показания счетчика, сравнить с расчетом. Для продвинутого уровня: собрать схему включения трехфазного счетчика.

  - Результат: Схема подключения. Протокол поверки счетчика на точность учета.

### Категория 2: Диагностические проекты по оценке состояния электрооборудования

Цель: Применить измерительную технику для поиска неисправностей и оценки технического состояния оборудования.

- «Протокол измерения сопротивления изоляции силового кабеля и обмоток электродвигателя»

  - Задача: Используя мегомметр на 1000 В, измерить сопротивление изоляции между жилами кабеля и между каждой жилой и землей. Измерить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса и между обмотками. Оформить результаты по установленной форме.

  - Результат: Заполненный протокол измерений сопротивления изоляции с выводом о соответствии нормам ПТЭЭП.

- «Диагностика неисправности асинхронного электродвигателя с помощью измерительных приборов»

  - Задача: На учебном двигателе с имитацией дефекта (обрыв или межвитковое замыкание в обмотке, плохой контакт) провести диагностику: проверить целостность обмоток (омметром), сопротивление изоляции (мегомметром), потребляемый ток (токовыми клещами) и сравнить по фазам.

  - Результат: Отчет по диагностике с указанием примененных методов, результатов измерений и заключением о виде неисправности.

- «Измерение петли «фаза-ноль» в распределительном щите учебного стенда»

  - Задача: Используя специальный прибор для измерения петли «фаза-ноль» или метод амперметра-вольтметра, измерить полное сопротивление цепи короткого замыкания. Оценить, обеспечит ли это сопротивление надежное срабатывание аппарата защиты.

  - Результат: Протокол измерения. Вывод о соответствии сопротивления требованиям ПУЭ для надежной защиты.

- «Балансировка трехфазной нагрузки в учебной электросети»

  - Задача: Смоделировать неравномерную нагрузку по фазам (лампы накаливания разной мощности). Измерить ток в каждой фазе и нейтрали с помощью токовых клещей. Перераспределить нагрузку для достижения максимально возможной симметрии.

  - Результат: Таблица измерений токов до и после балансировки. Вывод о важности симметрии нагрузки.

### Категория 3: Проекты по наладке и проверке аппаратуры защиты и управления

Цель: Использовать измерения для проверки и регулировки устройств защиты.

- «Проверка и настройка теплового расцепителя автоматического выключателя»

  - Задача: Собрать схему с автоматическим выключателем, нагрузкой (резистор) и измерительными приборами. Подать ток, превышающий номинальный, и с помощью секундомера зафиксировать время срабатывания защиты. Сравнить с время-токовой характеристикой выключателя.

  - Результат: Отчет о проверке с графиком или таблицей зависимости времени срабатывания от тока. Заключение о исправности расцепителя.

- «Снятие и анализ характеристик устройства защитного отключения (УЗО)»

  - Задача: Используя специальный тестер УЗО, измерить ток срабатывания и время срабатывания устройства. Сравнить с паспортными данными. Смоделировать утечку тока в цепи и проверить срабатывание УЗО.

  - Результат: Протокол испытаний УЗО. Вывод о пригодности устройства к эксплуатации.

- «Измерение переходного сопротивления контактов аппаратов коммутации (рубильник, контактор)»

  - Задача: Используя микроомметр или миллиомметр, измерить сопротивление контактов во включенном состоянии. Сравнить результаты с нормами для данного типа аппаратов. Сделать вывод о состоянии контактов.

  - Результат: Таблица измерений. Заключение о необходимости обслуживания или замены аппарата.

### Категория 4: Комплексные и исследовательские проекты

- «Разработка методики проведения периодических измерений и испытаний электрооборудования учебной мастерской»

  - Задача: Составить перечень оборудования мастерской (щиты, розетки, станки). Для каждого вида оборудования определить перечень необходимых измерений (сопротивление изоляции, петля "фаза-ноль", проверка УЗО и т.д.), их периодичность и применяемые приборы. Оформить в виде единого плана-графика.

  - Результат: Комплексный план (программа) испытаний и измерений для учебной мастерской с формами протоколов.

- «Исследование качества электрической энергии в учебной лаборатории»

  - Задача: С помощью анализатора качества электроэнергии (или комбинации приборов) измерить основные параметры: отклонение напряжения, колебания частоты, коэффициент несинусоидальности (для продвинутых). Оценить соответствие нормам ГОСТ.

  - Результат: Отчет с графиками и таблицами. Заключение о качестве электроэнергии.

### Критерии оценки учебных проектов по МДК.04.03:

- Правильный выбор прибора и метода измерения для поставленной задачи.

- Соблюдение техники безопасности при проведении измерений (особенно при работе с мегомметром и в цепях под напряжением).

- Грамотное проведение измерений: правильное подключение прибора, снятие показаний.

- Обработка и анализ результатов: умение вычислять необходимые величины, сравнивать с нормативами, делать обоснованные выводы.

- Качество оформления отчетной документации: наличие схем, таблиц, протоколов, выводов.

Эти проекты напрямую готовят учащихся к выполнению их будущих профессиональных обязанностей, связанных с диагностикой, испытаниями и обеспечением безопасной эксплуатации электрооборудования.