Перечень учебных проектов по МДК.01.02 «Диагностика и испытание электрического и электромеханического оборудования» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Для МДК.01.02 «Диагностика и испытание электрического и электромеханического оборудования» проекты должны быть сфокусированы на методах контроля, измерений, анализа полученных данных и оформления результатов в соответствии с нормативной документацией. Это ключевая компетенция техника, отвечающего за техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

Проекты по этому МДК носят более исследовательский и измерительный характер, в отличие от проектов по МДК.01.01, где акцент на ремонте и организации.

Ниже представлен структурированный перечень учебных проектов, разделенных по видам диагностики и испытаний.

### Категория 1: Проекты по диагностике электрооборудования

Цель: Освоить методы и приборы для определения технического состояния оборудования без его разборки.

- «Тепловизионный контроль электроустановки и анализ результатов»

  - Задача: Провести (на реальном учебном стенде или используя предоставленные термограммы) съемку распределительного щита, силового трансформатора или узлов подключения кабелей. Выявить перегревы, классифицировать их по критичности (по нормативным документам, например, РД 153-34.0-20.363-00), составить протокол и дать рекомендации.

  - Результат: Отчет с термограммами, их расшифровкой, протоколом тепловизионного контроля и ведомостью дефектов.

- «Диагностика состояния изоляции электрооборудования комплексом методов»

  - Задача: Для конкретного объекта (электродвигатель, силовой кабель, трансформатор) провести серию измерений:

    - Измерение сопротивления изоляции мегомметром.

    - Проверка абсорбционных коэффициентов (поляризационный индекс).

    - Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока (на учебном стенде под руководством преподавателя).

  - Результат: Сводный протокол испытаний с анализом соответствия нормам ПТЭЭП и выводом о пригодности оборудования к эксплуатации.

- «Вибродиагностика асинхронного электродвигателя»

  - Задача: С помощью виброметра или анализатора вибрации измерить виброскорость и виброускорение на подшипниковых узлах двигателя в трех направлениях. Сравнить результаты с допустимыми нормами (ISO 10816-3) и определить тип возможного дефекта (разбалансировка ротора, ослабление крепления, дефект подшипника).

  - Результат: Протокол виброизмерений с спектральным анализом (если возможно), заключение о техническом состоянии и рекомендации по дальнейшей эксплуатации или ремонту.

- «Диагностика состояния контактов коммутационных аппаратов (автоматический выключатель, контактор)»

  - Задача: Измерить переходное сопротивление контактов микроомметром. Провести визуальный осмотр на предмет подгаров и оплавления. Сделать вывод о необходимости обслуживания или замены.

  - Результат: Протокол измерений, фотоотчет, дефектная ведомость.

### Категория 2: Проекты по испытаниям электрооборудования

Цель: Научиться проводить приемо-сдаточные и периодические испытания оборудования после монтажа или ремонта.

- «Проведение приемо-сдаточных испытаний силового трансформатора»

  - Задача: Разработать программу испытаний для условного трансформатора в соответствии с ПУЭ и ГОСТ. Включить в нее:

    - Проверка коэффициента трансформации.

    - Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

    - Проверка группы соединения обмоток.

    - Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

  - Результат: Полный пакет документации: программа испытаний, протоколы измерений, акт допуска в эксплуатацию.

- «Испытание защиты электродвигателя, собранной на программируемом реле (ПР) или микропроцессорном расцепителе»

  - Задача: Собрать схему защиты двигателя (МТЗ, МТО, от несимметрии фаз). С помощью реле испытательного устройства (типа РЕТОМ, УПТТ) или настройки ПР сымитировать аварийные режимы (ток КЗ, перегрузка, обрыв фазы) и проверить срабатывание защиты. Снять время-токовые характеристики.

  - Результат: Протокол настройки и испытаний защит, подтверждающий их правильную работу.

- «Проверка и испытание устройств защитного отключения (УЗО) или автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (АВДТ)»

  - Задача: Измерить фактический ток срабатывания УЗО и время срабатывания с помощью специализированного тестера (например, UNI-T UT-581). Сравнить с номинальными значениями. Проверить работоспособность кнопки «ТЕСТ».

  - Результат: Протокол проверки УЗО/АВДТ с заключением о его пригодности к эксплуатации.

- «Испытание заземляющего устройства»

  - Задача: Измерить сопротивление растеканию тока контура заземления с помощью трех- или четырехпроводного метода (используя измеритель сопротивления заземления типа MRU-101, Ф4103-М1). Оценить соответствие полученного значения нормам ПУЭ.

  - Результат: Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства.

### Категория 3: Аналитические и комплексные проекты

Цель: Научить анализировать данные, оформлять документацию и принимать решения на основе диагностики.

- «Сравнительный анализ методов диагностики подшипниковых узлов электродвигателей»

  - Задача: Провести диагностику одного и того же электродвигателя двумя методами: вибродиагностика и термография. Сравнить эффективность, достоверность, трудоемкость и стоимость методов. Сделать вывод о целесообразности их применения.

  - Результат: Аналитический отчет с таблицей сравнения, выводами и рекомендациями по применению методов.

- «Разработка регламента (технологической карты) проведения диагностики/испытаний конкретного типа оборудования»

  - Задача: Выбрать тип оборудования (напр., электродвигатель 5 кВт, распределительный щит). Составить пошаговый документ, регламентирующий: меры безопасности, перечень необходимых приборов, методику проведения каждого измерения, формы протоколов, нормативные значения.

  - Результат: Технологическая карта (регламент), готовый к использованию на предприятии.

- «Расследование повреждения оборудования на основе данных диагностики»

  - Задача: На основе учебного кейса (например, «сгорел двигатель насоса») проанализировать возможные причины. Изучить историю эксплуатации, протоколы последних измерений сопротивления изоляции, вибродиагностики. Установить наиболее вероятную причину отказа и предложить меры по предотвращению.

  - Результат: Заключение по расследованию причин повреждения с техническим обоснованием.

- «Создание базы данных результатов диагностики и испытаний электрооборудования»

  - Задача: Разработать в Excel или другой простой СУБД форму для внесения данных диагностики (дата, тип оборудования, результаты измерений, исполнитель). Внести данные за условный период. Проанализировать тенденции (например, ухудшение сопротивления изоляции со временем) и спрогнозировать необходимость ремонта.

  - Результат: Электронная база данных с примерами записей и отчет с анализом трендов.

### Рекомендации по организации:

- Безопасность — превыше всего: Все работы, связанные с высоким напряжением, должны проводиться только на учебных стендах под непрерывным контролем преподавателя с неукоснительным соблюдением ПТБ.

- Нормативная база: Обязательное использование в проектах ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, РД, инструкций по эксплуатации приборов. Студенты должны учиться ссылаться на конкретные пункты нормативных документов.

- Современное оборудование: По возможности использовать современные измерительные комплексы (тепловизоры, виброанализаторы, реле защиты РЕТОМ), чтобы навыки студентов соответствовали требованиям современных предприятий.

- Защита проекта: Итогом должен быть подробный отчет (папка с протоколами, анализами, выводами) и презентация, на которой студент демонстрирует умение работать с приборами, интерпретировать результаты и делать обоснованные заключения.

Данные проекты позволят студентам стать грамотными специалистами, способными не только «починить», но и профессионально оценить состояние оборудования, спрогнозировать его надежность и предотвратить аварийные ситуации.