Перечень учебных проектов по МДК.05.01 «Монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, электрических машин. Их центрирование, проверка щеток» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Отличный запрос! МДК.05.01 – это один из ключевых профессиональных модулей, формирующий практические умения по монтажу, сборке и подготовке к работе основного электрооборудования. Учебные проекты здесь носят максимально прикладной и комплексный характер, имитируя реальные производственные задачи.

### Цели учебных проектов по МДК.05.01:

- Сформировать навыки чтения монтажных и принципиальных схем.

- Научить производить монтаж, сборку и установку аппаратуры и электрических машин.

- Освоить методы механической обработки и соединения деталей (опиливание, сверление, нарезание резьбы, пайка).

- Научить выполнять операции центрирования валов и проверки состояния щеточного аппарата.

- Привить умение проводить пусконаладочные работы и составлять техническую документацию.

### Категория 1: Проекты по монтажу пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) и систем управления

Цель: Научиться собирать типовые схемы управления электроприводами.

- «Сборка и монтаж схемы прямого пуска асинхронного электродвигателя с помощью магнитного пускателя»

  - Задача: По заданной принципиальной схеме выполнить разметку и монтаж на монтажной панели (или в учебном щите) аппаратов: автоматический выключатель, магнитный пускатель, кнопки "Пуск" и "Стоп", предохранители. Произвести коммутацию проводами. Проверить схему на работоспособность.

  - Результат: Собранная и действующая схема. Монтажная схема (от руки или в CAD-программе). Отчет о проведенных испытаниях.

- «Разработка и монтаж схемы реверса асинхронного электродвигателя»

  - Задача: Более сложный проект. Собрать схему реверса с двумя магнитными пускателями и механической или электрической блокировкой. Обеспечить защиту от одновременного включения.

  - Результат: Действующая схема реверса. Обоснование выбора блокировок. Протокол проверки работы защиты.

- «Монтаж схемы управления двигателем с динамическим торможением»

  - Задача: Собрать схему, где после отключения двигателя от сети на его обмотки подается постоянное напряжение для быстрой остановки. Включить в схему реле времени для управления длительностью торможения.

  - Результат: Собранная схема. График или описание процесса торможения по сравнению с обычным выбегом.

- «Сборка щита управления насосной станцией (или вентиляционной установкой)»

  - Задача (комплексный проект): На основе технического задания смоделировать сборку щита управления: главный рубильник, автоматические выключатели, пускатели для основного и резервного насоса, реле контроля уровня или давления, сигнальная арматура (лампы, зуммер).

  - Результат: Макет щита управления. Принципиальная и монтажная схемы. Инструкция по эксплуатации.

### Категория 2: Проекты по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических машин

Цель: Освоить технологии разборки-сборки, механической обработки и диагностики электродвигателей.

- «Технология разборки и сборки асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором»

  - Задача: Разработать пошаговую технологическую карту (инструкцию) по полной разборке и сборке двигателя. Включить операции: снятие кожуха вентилятора, извлечение ротора, маркировка и снятие подшипниковых щитов, установка подшипников.

  - Результат: Подробная технологическая карта с фотографиями или эскизами ключевых этапов. Отчет о выявленных дефектах при разборке.

- «Изготовление переходной рамки (лап) для установки электродвигателя на основание»

  - Задача: По заданным габаритам двигателя и основания разработать чертеж переходной рамки. Выполнить разметку, резку металла, сверление отверстий. Осуществить установку двигателя на рамку.

  - Результат: Готовая рамка. Чертеж. Отчет о выполненных слесарных операциях.

- «Проверка, обслуживание и замена щеточного аппарата двигателя постоянного тока (или синхронного двигателя)»

  - Задача: Произвести осмотр щеткодержателей, щеток, коллектора (или контактных колец). Измерить давление пружин щеткодержателей. При необходимости произвести притирку щеток или их замену. Измерить сопротивление изоляции.

  - Результат: Протокол проверки щеточного аппарата. Отчет о выполненных регулировках и заменах. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

- «Определение и устранение неисправностей в обмотках электрической машины (имитация дефекта)»

  - Задача: На учебном двигателе с имитацией дефекта (обрыв, замыкание на корпус, межвитковое замыкание) провести диагностику с помощью мегомметра, мультиметра. Предложить и смоделировать метод устранения неисправности.

  - Результат: Диагностическая карта с результатами измерений и заключением о виде дефекта. План ремонтных работ.

### Категория 3: Проекты по центрированию и соединению приводов

Цель: Научиться точно выставлять соосность валов для предотвращения вибраций и преждевременного износа.

- «Центрирование валов электродвигателя и рабочего механизма (насоса, редуктора) с помощью щупа и линейки»

  - Задача: Установить двигатель и механизм на общую раму. Произвести предварительное центрирование по параллельности валов линейкой. Выполнить точное центрирование по полумуфтам с помощью щупа в четырех точках. Рассчитать необходимые перемещения двигателя для устранения перекоса.

  - Результат: Таблица измерений зазоров. Чертеж-схема с размерами смещения. Отчет о достигнутой точности центрирования.

- «Центрирование валов с применением индикаторной стойки (часового типа индикатора)»

  - Задача (для продвинутого уровня): Выполнить высокоточное центрирование, используя индикатор для измерения радиального и торцевого биения полумуфт. Метод более точный, требует понимания кинематики смещений.

  - Результат: Диаграмма или таблица показаний индикатора. Расчет корректировочных прокладок под лапы двигателя.

- «Сравнительный анализ методов центрирования: достоинства, недостатки, область применения»

  - Задача (исследовательский проект): На практике опробовать 2-3 метода (например, центрирование по прямой кромке, щупом, индикатором). Сравнить их по точности, трудоемкости, необходимому инструменту. Сделать выводы, для каких механизмов какой метод предпочтителен.

  - Результат: Сравнительная таблица. Презентация с фото/видео материалами этапов работы.

### Категория 4: Комплексные сквозные проекты

- «Разработка технологического процесса монтажа, центрирования и пусконаладки электропривода конвейера»

  - Задача (итоговый комплексный проект): Объединить все полученные навыки. Разработать полный проект: выбор и монтаж щита управления (с реверсом и защитой), установка двигателя на раму, центрирование валов двигателя и редуктора, проверка щеточного аппарата (если двигатель постоянного тока), пробный пуск и составление акта ввода в эксплуатацию.

  - Результат: Пакет технической документации: схемы, чертежи, технологические карты, протоколы испытаний и измерений, акт выполненных работ.

### Критерии оценки учебных проектов по МДК.05.01:

- Чтение и понимание схем: Правильность трактовки принципиальных и монтажных схем.

- Качество монтажа: Аккуратность, правильность соединений, надежность контактов, маркировка проводов.

- Соблюдение технологии: Правильная последовательность операций при сборке, разборке, центрировании.

- Точность выполнения работ: Соблюдение допусков при центрировании, правильность регулировок.

- Соблюдение техники безопасности.

- Оформление документации: Полнота и грамотность составления отчетов, протоколов, схем.

Эти проекты напрямую готовят студентов к выполнению реальных задач на производстве: от замены двигателя и настройки привода до сборки сложных систем управления.