Перечень учебных проектов по МДК.05.02 «Установка вспомогательных устройств на электрических машинах» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

МДК.05.02 фокусируется на очень важной и практической части профессии – установке устройств, которые обеспечивают нормальную и безопасную работу электрических машин. Это системы охлаждения, защиты, контроля и т.д.

### Цели учебных проектов по МДК.05.02:

- Изучить назначение, устройство и принцип действия основных вспомогательных устройств (ВУ) электрических машин.

- Освоить технологии монтажа, демонтажа и подключения ВУ.

- Научиться производить регулировку и проверку работоспособности ВУ после установки.

- Сформировать навыки чтения схем соединений и монтажных чертежей, относящихся к ВУ.

- Привить умение составлять технологическую документацию на операции по установке ВУ.

### Категория 1: Проекты по системам охлаждения и вентиляции

Цель: Научиться монтировать и обслуживать устройства, обеспечивающие тепловой режим работы электрических машин.

- «Монтаж и подключение внешнего вентилятора обдува для асинхронного двигателя»

  - Задача: Подобрать вентилятор по производительности и напору. Разработать и изготовить крепежный кронштейн. Установить вентилятор напротив ребер охлаждения двигателя. Подключить его к цепи управления (через дополнительный контакт пускателя или датчик температуры).

  - Результат: Установленный и работающий вентилятор. Чертеж кронштейна. Электрическая схема подключения.

- «Обслуживание и проверка систем воздушного охлаждения турбогенератора (на учебном макете)»

  - Задача: Имитировать техобслуживание: очистка воздуховодов, проверка фильтров, осмотр крыльчатки вентилятора. Измерить расход воздуха (косвенно, с помощью анемометра). Составить карту дефектов.

  - Результат: Отчет о техническом состоянии системы охлаждения. Рекомендации по ремонту или замене элементов.

- «Изучение и сборка схемы управления системой жидкостного охлаждения (для мощных двигателей или генераторов)»

  - Задача: На учебном стенде смонтировать схему, включающую: циркуляционный насос, теплообменник, датчики температуры, реле контроля потока. Настроить уставки срабатывания аварийной сигнализации.

  - Результат: Действующая модель системы жидкостного охлаждения. Принципиальная схема. Инструкция по запуску и останову.

### Категория 2: Проекты по системам защиты и контроля

Цель: Освоить монтаж устройств, предотвращающих аварии и контролирующих параметры работы машины.

- «Установка и настройка датчиков контроля температуры на электродвигателе»

  - Задача: Установить термодатчики (термосопротивления Pt100 или термопары) в статор двигателя (в пазы или на лобовые части обмоток) и на подшипниковые щиты. Подключить датчики к измерительному прибору или термисторному реле. Произвести тарировку или настройку уставок срабатывания сигнализации и отключения.

  - Результат: Установленные и подключенные датчики. Схема подключения. Протокол настройки реле защиты.

- «Монтаж системы датчиков вибрации на опорных подшипниках электромашины»

  - Задача: Определить точки установки вибродатчиков (вертикально, горизонтально). Закрепить датчики на подшипниковых узлах. Проложить кабели к системе виброконтроля с обеспечением защиты от помех. Провести пробные измерения виброускорения или виброскорости при работе машины без нагрузки.

  - Результат: Отчет о монтаже с эскизами расположения датчиков. Графики или таблицы первичных измерений.

- «Установка и подключение реле контроля изоляции (РКИ) на силовой кабель генератора»

  - Задача: Изучить принцип действия РКИ. Смонтировать реле в шкафу управления. Подключить его к силовым цепям и цепям сигнализации. Сымитировать ухудшение изоляции и проверить срабатывание реле.

  - Результат: Схема подключения РКИ. Отчет о проведенных функциональных испытаниях.

### Категория 3: Проекты по механическим вспомогательным устройствам

Цель: Научиться устанавливать устройства, связанные с механической частью привода.

- «Монтаж, центрирование и подключение тахогенератора на валу двигателя постоянного тока»

  - Задача: Установить тахогенератор на специальный фланец или кронштейн. Произвести точное центрирование валов тахогенератора и основного двигателя. Подключить выход тахогенератора к измерительному прибору или системе регулирования скорости.

  - Результат: Отцентрированный и работающий тахогенератор. Схема его подключения в систему обратной связи.

- «Установка и регулировка тормозного электромагнита на крановом двигателе»

  - Задача: Смонтировать колодочный тормоз с электромагнитом на двигатель. Отрегулировать зазор между колодками и тормозным шкивом. Подключить электромагнит к схеме управления так, чтобы тормоз отпускался при включении двигателя и замыкался при его отключении. Проверить работу тормоза.

  - Результат: Отрегулированный тормоз. Электрическая схема его включения. Акт проверки эффективности торможения.

- «Монтаж муфты с торцевыми уплотнениями для насосного агрегата»

  - Задача: Изучить типы муфт и уплотнений. На учебном агрегате (двигатель-насос) произвести монтаж соединительной муфты с установкой сальникового уплотнения для предотвращения протечек.

  - Результат: Собранный и уплотненный узел соединения. Инструкция по монтажу и обслуживанию уплотнения.

### Категория 4: Комплексные и исследовательские проекты

- «Разработка проекта оснащения электродвигателя главного насоса полным комплектом вспомогательных устройств»

  - Задача (комплексный проект): Для заданного двигателя мощностью ~100 кВт разработать проект установки: датчиков температуры в 3-х точках статора и 2-х подшипников, датчиков вибрации на обоих подшипниках, системы принудительного воздушного охлаждения. Разработать чертежи расположения устройств, схемы подключения к шкафу контроля и управления.

  - Результат: Пояснительная записка с обоснованием выбора устройств. Пакет конструкторской и электромонтажной документации.

- «Сравнительный анализ систем охлаждения для электродвигателей разной мощности и конструктивного исполнения»

  - Задача (исследовательский проект): Провести анализ двигателей с самовентиляцией (крыльчатка на валу), с независимым вентилятором, с водяным охлаждением. Сравнить по эффективности, сложности монтажа, стоимости обслуживания. Сделать выводы о целесообразности применения каждого типа в разных условиях (взрывоопасная среда, высокая запыленность и т.д.).

  - Результат: Презентация или реферат с таблицами сравнения, схемами и фотографиями.

- «Исследование влияния качества центрирования на показания вибродатчиков»

  - Задача (экспериментальный проект): Снять показания вибродатчиков на правильно отцентрированном агрегате. Затем преднамеренно внести перекос и вновь снять показания. Проанализировать, как изменилась вибрация по амплитуде и частоте.

  - Результат: Графики вибрации "до" и "после". Выводы о важности центрирования для диагностики.

### Критерии оценки учебных проектов по МДК.05.02:

- Грамотный подбор вспомогательного оборудования в соответствии с задачей.

- Качество и точность монтажа: надежность креплений, правильность подключения.

- Умение читать и составлять монтажные и принципиальные схемы.

- Навыки регулировки и настройки устройств для их корректной работы.

- Соблюдение технологии и техники безопасности.

- Качество оформления технической документации: отчетов, схем, протоколов испытаний.

Эти проекты формируют у будущего техника-электрика навыки, напрямую востребованные при монтаже и обслуживании сложного электромеханического оборудования на предприятиях.