Перечень учебных проектов по МДК.05.03 «Проверка схем подключения электрических машин, подготовка их к включению» для специальности 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

МДК.05.03 посвящен критически важному этапу – проверке перед первым пуском или после ремонта. Ошибки на этой стадии могут привести к повреждению дорогостоящего оборудования и авариям.

### Цели учебных проектов по МДК.05.03 :

- Научиться читать и анализировать принципиальные и монтажные электрические схемы.

- Освоить методы и последовательность проверки правильности сборки схем управления, защиты и питания электрических машин.

- Сформировать навыки проведения контрольных операций: прозвонка цепей, проверка мегаомметром, измерение сопротивления изоляции.

- Изучить правила подготовки машины к включению (механический осмотр, проверка зазоров, смазки и т.д.).

- Привить умение оформлять исполнительную документацию (протоколы испытаний, акты готовности).

### Категория 1: Проекты по проверке силовых цепей и цепей управления

Цель: Научиться проверять правильность монтажа и исправность основных цепей.

- «Проверка схемы включения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (АД) через нереверсивный магнитный пускатель»

  - Задача: По заданной принципиальной схеме собрать монтажную схему в учебном стенде. Провести визуальный контроль монтажа. Прозвонить цепи управления (катушка пускателя, кнопки "Пуск"/"Стоп", блок-контакты) и силовые цепи (предохранители, контакты пускателя, подключение к двигателю). Проверить работу схемы на холостом ходу (без двигателя).

  - Результат: Отчет с последовательностью проверок. Составленная таблица прозвонки. Схема с указанием проверенных точек.

- «Проверка и анализ схемы реверса АД с блокировкой от одновременного включения»

  - Задача: Собрать схему реверса. Проверить не только правильность подключения, но и наличие и работоспособность механической или электрической блокировки, предотвращающей одновременное включение пускателей "Вперед" и "Назад". Сымитировать неисправность (например, "залипание" контакта) и отработать алгоритм ее поиска.

  - Результат: Отчет с анализом работы блокировки. Алгоритм поиска неисправностей в схеме реверса.

- «Проверка схемы управления двигателем с двумя скоростями (по схеме Даландера)»

  - Задача: Изучить сложную схему переключения обмоток. Прозвонить цепи для каждой скорости, убедиться в правильности коммутации (звезда/двойная звезда). Проверить последовательность переключения скоростей.

  - Результат: Разработанный чек-лист для проверки многоскоростных двигателей. Электрическая схема с пояснениями.

### Категория 2: Проекты по проверке цепей защиты и автоматики

Цель: Освоить проверку устройств, обеспечивающих безопасную и автоматическую работу.

- «Проверка работоспособности цепи защиты АД от перегрузки с помощью теплового реле»

  - Задача: Подобрать тепловое реле по току двигателя. Включить его в схему. Проверить срабатывание реле при имитации перегрузки (подача тока через испытательный набор). Убедиться, что цепь управления разрывается и происходит отключение пускателя.

  - Результат: Протокол проверки уставки теплового реле. Схема подключения реле в цепь управления.

- «Проверка схемы аварийной сигнализации и защиты «Контроль изоляции»

  - Задача: Собрать схему с устройством контроля изоляции (УКИ). Сымитировать ухудшение изоляции одной из фаз на землю (через резистор) и проверить срабатывание сигнализации. Отработать алгоритм поиска поврежденной фазы.

  - Результат: Отчет о настройке и проверке УКИ. Инструкция по действиям при срабатывании сигнализации.

- «Проверка схемы автоматического включения резерва (АВР) для электродвигателя насоса»

  - Задача: На учебном стенде смонтировать схему АВР с двумя вводами. Проверить логику работы: автоматическое переключение на резервный ввод при пропадании напряжения на основном, запрет включения на неисправную сеть. Проверить работу механических и электрических блокировок.

  - Результат: Таблица состояний логики работы АВР. Отчет о результатах функциональных испытаний.

### Категория 3: Проекты по подготовке электрических машин к включению

Цель: Научиться проводить полный комплекс подготовительных работ.

- «Разработка инструкции по подготовке к включению асинхронного двигателя после длительного простоя»

  - Задача: Составить пошаговый алгоритм: внешний осмотр, проверка состояния клеммной коробки, измерение сопротивления изоляции обмоток мегаомметром (относительно корпуса и между фазами), проверка подшипников и вращения ротора вручную. Указать допустимые значения сопротивления изоляции.

  - Результат: Готовая технологическая карта (инструкция) на подготовку к пуску.

- «Практическое измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя и силового кабеля»

  - Задача: На реальном двигателе (или учебном макете) провести измерения мегаомметром на напряжение 1000 В. Измерить сопротивление изоляции между каждой фазой и корпусом, а также между фазами. Оценить состояние изоляции по нормам (например, не менее 1 МОм). Провести аналогичные измерения для подключенного кабеля.

  - Результат: Заполненный протокол измерения сопротивления изоляции с выводами о пригодности оборудования к включению.

- «Проверка правильности направления вращения электродвигателя перед подключением к механизму»

  - Задача: Разработать методику: подключить двигатель к сети на короткое время (без нагрузки) и определить направление вращения (например, с помощью тахометра или маркировки вала). Составить схему переключения фаз для изменения направления вращения, если это необходимо для механизма (например, для насоса).

  - Результат: Методика проверки и, при необходимости, перефазировки. Отчет с результатами проверки.

### Категория 4: Комплексные и диагностические проекты

- «Комплексная проверка схемы управления и защиты электропривода вентиляционной установки»

  - Задача (комплексный проект): На учебном комплексе (шкаф управления + двигатель + механизм) провести полную проверку: визуальный осмотр, прозвонку цепей управления (кнопки, сигнальные лампы, реле), проверку силовых цепей, тестирование защит (тепловое реле, защита от КЗ), измерение сопротивления изоляции, пробный пуск.

  - Результат: Разработанный и заполненный чек-лист (акт) готовности электропривода к эксплуатации.

- «Поиск и устранение неисправностей в типовой схеме управления двигателем (моделирование отказов)»

  - Задача (диагностический проект): Преподаватель (или лаборант) заранее вносит в исправную схему одну или несколько типовых неисправностей (обрыв в цепи катушки, "залипший" контакт, перегоревший предохранитель). Студент, используя методику последовательной проверки и измерительные приборы, должен найти и устранить неисправность.

  - Результат: Описание алгоритма поиска, выявленной неисправности и метода ее устранения.

- «Сравнительный анализ методов проверки различных электрических машин (АД, ДПТ, СД)»

  - Задача (исследовательский проект): Провести анализ особенностей подготовки к включению для разных типов машин. Например, для двигателя постоянного тока (ДПТ) – дополнительная проверка щеточно-коллекторного узла, для синхронного двигателя (СД) – проверка системы возбуждения.

  - Результат: Сравнительная таблица с указанием общих и уникальных операций для каждого типа машин.

### Критерии оценки учебных проектов по МДК.05.03:

- Грамотное чтение и анализ электрических схем.

- Соблюдение правильной последовательности проверок.

- Умение пользоваться измерительными приборами (мультиметр, мегаомметр, токовые клещи) и интерпретировать их показания.

- Соблюдение требований техники безопасности при проведении измерений и проверок.

- Качество оформления исполнительной документации: протоколов, актов, чек-листов.

- Способность находить и анализировать неисправности.

Эти проекты формируют у будущего специалиста фундаментальные навыки, без которых невозможна безопасная и надежная эксплуатация электрооборудования.