Перечень учебных проектов по МДК.02.01 «Наладка, юстировка и сдача в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

МДК.02.01 имеет ярко выраженную практическую направленность, и учебные проекты должны быть максимально приближены к реальным производственным задачам слесаря-наладчика КИПиА. Проекты направлены на формирование навыков пусконаладки, проверки, юстировки и сдачи в эксплуатацию конкретных приборов и систем.

### Блок 1: Проекты по наладке и юстировке типовых контрольно-измерительных приборов (КИП)

Цель: отработать навыки проверки метрологических характеристик, калибровки и регулировки (юстировки) отдельных приборов.

1. Проект «Поверка и юстировка показывающего манометра»

- Задание: Используя эталонный манометр-образец (или грузопоршневой пресс) и набор эталонных грузов, провести поверку учебного манометра.

- Этапы работы:

  - Внешний осмотр.

  - Проверка на герметичность.

  - Проверка основной погрешности (подача давления на повышение и понижение).

  - Определение вариации показаний.

  - В случае превышения допустимой погрешности – выполнить юстировку (регулировку тяги, трибко-секторного механизма).

- Результат: Заполненный «Акт поверки» или «Ведомость испытаний» с выводами о пригодности прибора к эксплуатации. Отрегулированный прибор.

2. Проект «Калибровка датчика давления с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА»

- Задание: Выполнить калибровку датчика (например, «Метран-100») с помощью пресса, эталонного манометра и мультиметра.

- Этапы работы:

  - Сборка схемы: пресс -> эталонный манометр -> поверяемый датчик -> нагрузочный резистор -> мультиметр (для измерения тока).

  - Подача нулевого давления (0 бар), установка нижнего предела (4.00 мА) с помощью регулировки «Zero».

  - Подача номинального давления (например, 10 бар), установка верхнего предела (20.00 мА) с помощью регулировки «Span».

  - Проверка линейности характеристики в нескольких точках.

- Результат: Откалиброванный датчик. График зависимости Iвыхот P, демонстрирующий линейность. Отчет с описанием регулировок.

3. Проект «Проверка и настройка электроконтактного манометра (ЭКМ) или термометра (ЭКТ)»

- Задание: Проверить срабатывание контактов ЭКМ при достижении заданных уставок.

- Этапы работы:

  - Проверка сопротивления изоляции.

  - Плавная подача давления и фиксация точек замыкания/размыкания контактов.

  - Сравнение срабатывания с заданными уставками.

  - Регулировка положения контактов (если необходимо).

- Результат: Настроенный ЭКМ. Таблица с заданными и фактическими уставками срабатывания.

4. Проект «Поверка и юстировка вторичного прибора (самопишущего, показывающего)»

- Задание: Проверить работу вторичного прибора (например, регулятора температуры или регистратора) путем подачи на его вход эталонного сигнала (от калибратора).

- Этапы работы:

  - Подача сигналов 4 мА, 12 мА, 20 мА от калибратора.

  - Сравнение показаний прибора с эталонным значением.

  - Юстировка прибора для минимизации погрешности.

  - Проверка работы диаграммного механизма (если есть).

- Результат: Отчет о поверке. Отъюстированный прибор.

### Блок 2: Проекты по наладке электрических схем и систем автоматики

Цель: сформировать навыки проверки правильности монтажа, поиска неисправностей и комплексной наладки простых автоматических систем.

5. Проект «Проверка правильности монтажа и сборки схемы управления электродвигателем»

- Задание: По имеющейся принципиальной схеме (например, схема с кнопками «Пуск/Стоп» и магнитным пускателем) проверить собранную схему на учебном стенде.

- Этапы работы:

  - Визуальная проверка монтажа (соответствие схеме, надежность контактов).

  - Прозвонка цепей управления и силовых цепей омметром (при отключенном питании!).

  - Проверка целостности цепи защиты (тепловое реле).

  - Подача напряжения и проверка работоспособности схемы.

- Результат: Протокол проверки. Исправная и готовая к работе схема.

6. Проект «Поиск и устранение неисправностей в типовой схеме (Troubleshooting)»

- Задание: Преподаватель вносит в заранее смонтированную и работающую схему (например, схему сигнализации) типовую неисправность (обрыв, КЗ, неисправное реле). Студент должен найти и устранить ее, используя методику и приборы.

- Этапы работы:

  - Анализ симптомов (что не работает?).

  - Поэтапная проверка цепей (от источника питания к нагрузке) с помощью мультиметра.

  - Локализация неисправного элемента.

  - Устранение неисправности и повторная проверка работы схемы.

- Результат: Письменный отчет с описанием алгоритма поиска, выявленной неисправности и метода ее устранения.

7. Проект «Наладка системы автоматического регулирования (САР) температуры или уровня»

- Задание: На учебном стенде (например, «Емкость-нагреватель-датчик температуры») выполнить пусконаладку системы.

- Этапы работы:

  - Проверка всех элементов системы (датчик, регулятор, исполнительный механизм – ТЭН или клапан).

  - Настройка ПИД-регулятора (ручной режим, определение критического коэффициента усилия, настройка по методу Циглера-Никольса или другим).

  - Вывод системы на заданный технологический режим.

  - Оценка качества регулирования (наличие перерегулирования, время выхода на уставку).

- Результат: Налаженная САР. График переходного процесса. Отчет с параметрами настройки ПИД-регулятора.

8. Проект «Настройка и проверка работы программируемого реле (ПЛК) в системе автоматики»

- Задание: Настроить простой алгоритм управления (например, попеременное включение двух насосов) на программируемом логическом контроллере (ПЛК) типа Siemens LOGO! или ОВЕН.

- Этапы работы:

  - Разработка алгоритма (функциональная схема или список условий).

  - Написание программы (на языке релейной логики LAD).

  - Загрузка программы в ПЛК.

  - Подключение датчиков и исполнительных механизмов.

  - Пошаговая отладка и проверка работы системы.

- Результат: Работающая автоматизированная система. Распечатка программы с комментариями.

### Блок 3: Комплексные проекты (как итоговые / выпускные)

Цель: интегрировать все полученные знания и умения для решения сквозной производственной задачи.

9. Проект «Разработка паспорта готовности и сдача в эксплуатацию учебного технологического комплекса»

- Задание: Команде студентов поручается условно «сдать в эксплуатацию» учебный стенд (например, система подогрева и перекачки жидкости).

- Этапы работы:

  - Проверка КИП: Поверка всех датчиков (температуры, давления, уровня), манометров.

  - Проверка электрических схем: Прозвонка цепей управления, проверка защиты.

  - Комплексная наладка: Запуск системы, проверка режимов работы (ручной, автоматический), настройка контуров регулирования.

  - Оформление документации: Заполнение «Акта готовности», «Ведомости наладки», составление «Регламента технического обслуживания».

- Результат: Полный пакет документов, как при реальной сдаче объекта. Защита проекта перед «приемочной комиссией» (преподаватели).

10. Проект «Модернизация схемы управления: переход с релейной логики на ПЛК с полной наладкой»

- Задание: Взять действующую релейную схему автоматизации, демонтировать ее, заменить на систему управления на базе ПЛК, выполнить полный цикл пусконаладки.

- Результат: Модернизированная система. Сравнительный анализ (плюсы/минусы) двух решений. Полный комплект исполнительной схемно-монтажной документации.

### Рекомендации по организации и оценке:

- Обязательное соблюдение ТБ: Каждый проект должен начинаться с инструктажа и использования соответствующих средств защиты.

- Работа с нормативной документацией: Студенты должны использовать типовые протоколы, акты поверки, ведомости наладки (можно адаптированные для учебных целей).

- Использование реального оборудования: Идеально применять реальные, даже устаревшие, приборы и стенды, чтобы студенты сталкивались с типичными производственными ситуациями.

- Защита проекта: Каждый проект завершается защитой, где студент не только показывает результат, но и отвечает на вопросы по теории (принцип действия прибора, методы наладки), демонстрируя глубину понимания.

Данные проекты полностью соответствуют профессиональным компетенциям (ПК) по данной профессии и МДК, готовя студента к реальной работе слесарем-наладчиком КИПиА.