Перечень учебных проектов по МДК.03.01 «Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики» для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

МДК.03.01 фокусируется на поддержании работоспособности, диагностике неисправностей и ремонте приборов и систем, которые уже находятся в эксплуатации. Это логическое продолжение МДК.02.01 (Пусконаладка), но с акцентом на эксплуатационные задачи и восстановление после отказов.

Учебные проекты по этому модулю должны быть максимально практичными и нацеленными на формирование навыков технического обслуживания (ТО) и ремонта.

### Блок 1: Проекты по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительным работам

Цель: отработать навыки проведения регламентных работ по поддержанию приборов и систем в работоспособном состоянии.

1. Проект «Разработка и выполнение графика планового технического обслуживания (ТО) учебного стенда»

- Задание: Разработать месячный график ТО для учебного технологического комплекса (например, система регулирования температуры). Выполнить работы за текущую неделю.

- Этапы работы:

  - Составление перечня оборудования (ведомость).

  - Определение видов и периодичности работ (ежедневные, еженедельные, ежемесячные).

  - Разработка карт ТО для ключевых приборов (датчик, регулятор, исполнительный механизм).

  - Практическое выполнение: внешний осмотр, проверка соединений, продувка от пыли, проверка нуля и сигнала, пробный пуск.

- Результат: График ППР (планово-предупредительного ремонта). Карты ТО. Отчет о выполненных работах с подписью исполнителя.

2. Проект «Проведение метрологической поверки группы приборов в лаборатории»

- Задание: Получить наряд-задание на поверку 3-4 приборов (манометр, датчик температуры, вторичный прибор). Выполнить поверку с оформлением всей документации.

- Этапы работы:

  - Подготовка эталонного оборудования (калибраторы, меры).

  - Проведение поверки каждого прибора по методике (например, метод сличения).

  - Запись результатов в «Протокол поверки».

  - Принятие решения о пригодности, браковке или необходимости ремонта.

  - Наклейка знака поверки (условно).

- Результат: Комплект заполненных протоколов поверки. Отсортированные приборы (исправные/неисправные).

3. Проект «Диагностика состояния электрических соединений и заземляющих устройств»

- Задание: Провести визуальный и инструментальный контроль состояния клеммных соединений, силовых и сигнальных цепей на распределительном щите или в шкафу управления.

- Этапы работы:

  - Визуальный осмотр на предмет подгорания, окисления, ослабления затяжки.

  - Проверка момента затяжки критичных соединений динамометрическим ключом.

  - Измерение сопротивления изоляции мегомметром.

  - Проверка наличия и качества цепи заземления.

- Результат: Акт проверки. Ведомость дефектов с рекомендациями по устранению (подтянуть, заменить клемму, очистить контакт).

### Блок 2: Проекты по диагностике и поиску неисправностей (Troubleshooting)

Цель: сформировать устойчивые навыки логического поиска причины отказа системы или прибора.

4. Проект «Локализация неисправности в цепи «Датчик – Вторичный прибор»

- Задание: Преподаватель имитирует неисправность в цепи (обрыв, КЗ, «уход» нуля). Студент, используя структурные схемы и измерительные приборы, должен локализовать неисправность до уровня заменяемого модуля.

- Этапы работы (алгоритм):

  - Анализ симптома на вторичном приборе («залип» на минимуме/максимуме, нет сигнала).

  - Проверка наличия питания на датчике.

  - Измерение выходного сигнала датчика на его клеммах.

  - Прозвонка кабельной линии.

  - Измерение сигнала на клеммах вторичного прибора.

  - Формулировка вывода (неисправен датчик, кабель, входная плата прибора).

- Результат: Письменный отчет с пошаговым описанием алгоритма, результатами измерений и выводом о локализации неисправности.

5. Проект «Диагностика неисправности в системе автоматического регулирования (САР)»

- Задание: Система работает нестабильно (колебания) или не выходит на уставку. Определить причину: неисправность датчика, настройки регулятора, исполнительного механизма.

- Этапы работы:

  - Анализ переходного процесса (график).

  - Проверка датчика (калибровкой).

  - Проверка хода и положения исполнительного механизма.

  - Анализ текущих настроек ПИД-регулятора.

  - Вывод: требуется ремонт оборудования или перенастройка регулятора.

- Результат: Заключение о причине нестабильной работы системы с рекомендациями.

6. Проект «Поиск неисправности в сложной релейно-контакторной схеме с использованием принципиальных схем»

- Задание: В схеме управления двигателем или системой сигнализации не срабатывает определенная функция. Используя электрическую схему, найти неисправный элемент (кнопка, реле, контактор, предохранитель).

- Результат: Найденный и замененный неисправный элемент. Схема с отметками о проведенных измерениях.

### Блок 3: Проекты по ремонту и восстановлению работоспособности

Цель: отработать навыки демонтажа, дефектовки, ремонта/замены и последующего монтажа элементов КИПиА.

7. Проект «Ремонт показывающего электронного прибора (например, милливольтметра, моста)**

- Задание: Прибор не включается или показывает некорректно. Выполнить его ремонт.

- Этапы работы:

  - Внешний осмотр.

  - Разборка прибора.

  - Визуальный осмотр плат на предмет дефектов пайки, вздувшихся конденсаторов, подгоревших элементов.

  - Проверка цепей питания (напряжения на стабилизаторах).

  - Поэтапная проверка сигнальной path с помощью осциллографа и мультиметра.

  - Замена неисправного элемента (резистора, конденсатора, микросхемы).

  - Сборка, проверка и калибровка прибора.

- Результат: Отремонтированный прибор. Отчет о ремонте с описанием дефекта и проведенных работах.

8. Проект «Замена датчика давления «в обвязке» с перепайкой импульсных трубок»

- Задание: На учебном стенде смоделировать замену вышедшего из строя датчика давления на технологическом трубопроводе.

- Этапы работы:

  - Отключение питания, сброс давления, отключение электрических и импульсных соединений.

  - Аккуратный демонтаж старого датчика.

  - Монтаж нового датчика, сборка импульсных линий с соблюдением уклонов.

  - Подключение электрических цепей.

  - Проверка на герметичность.

  - Подача питания, пробный пуск и калибровка нового датчика.

- Результат: Установленный и готовый к работе датчик. Важно отработать практические навыки работы с трубным инструментом.

9. Проект «Ремонт и регулировка электроприводного исполнительного механизма (МЭО, МЭП)»

- Задание: Механизм не доходит до крайних положений, перегревается двигатель, не срабатывает концевой выключатель.

- Этапы работы:

  - Демонтаж механизма со стенда.

  - Разборка, очистка, проверка редуктора, двигателя, концевых выключателей.

  - Замена изношенных деталей (шестерни, сальники).

  - Регулировка моментов срабатывания муфты ограничения момента и концевых выключателей.

  - Установка, подключение и проверка хода механизма.

- Результат: Отремонтированный и отрегулированный механизм. Отчет с описанием регулировок.

10. Проект «Ремонт первичного преобразователя температуры (термопары/термопреобразователя сопротивления) на участке кабельной линии»

- Задание: Имитирована неисправность: обрыв или нарушение изоляции в термопарном кабеле. Найти поврежденный участок и устранить неисправность.

- Этапы работы:

  - Проверка сопротивления изоляции мегомметром для локализации участка.

  - Поиск точного места повреждения (при возможности).

  - Вырезка поврежденного участка, монтаж соединительной муфты (или термоусаживаемой трубки).

  - Проверка целостности и изоляции после ремонта.

- Результат: Восстановленная кабельная линия. Акт о проведении ремонта.

### Блок 4: Комплексные и итоговые проекты

11. Проект «Организация и проведение работ по выводу оборудования в плановый ремонт»

- Задание: Разработать план-график и технологическую карту на вывод учебного стенда в текущий ремонт.

- Этапы работы:

  - Составление перечня ремонтных работ (что делать).

  - Определение необходимых материалов, инструментов и запчастей.

  - Разработка последовательности операций для безопасного отключения, ремонта и включения.

  - Оформление наряда-допуска (условно) и других документов.

- Результат: Комплект организационно-технологической документации на ремонт.

12. Итоговый квалификационный проект «Восстановление работоспособности неисправной системы автоматизации»

- Задание: Студенту выдается комплекс (стенд) с комплексной неисправностью (например, не работает контур регулирования уровня). Задача – провести полный цикл работ: от диагностики до сдачи системы в эксплуатацию.

- Результат: Полностью восстановленная система. Защита проекта с демонстрацией каждого этапа: диагностика -> локализация -> ремонт/замена -> наладка -> оформление документов.

### Ключевые особенности проектов по МДК.03.01:

- Акцент на документацию: Все проекты сопровождаются заполнением реальных или адаптированных бланков (акты, протоколы, ведомости, наряды-допуски).

- Безопасность: Обязательное проведение инструктажей и соблюдение правил при работах под напряжением, с давлением, в замкнутых пространствах (условно).

- Использование диагностического оборудования: Мегомметры, калибраторы, осциллографы, тепловизоры (если есть) становятся основными инструментами.

- Формирование алгоритмического мышления: Главный навык – умение строить логичную последовательность действий для поиска неисправности, а не действовать методом тыка.

Эти проекты готовят студента к реальной эксплуатационной работе, где большая часть времени тратится именно на поддержание и восстановление работоспособности, а не на первичную наладку.